## 通信参数
贞明电子全系列网口设备 Modbus TCP 通信参数
用于PLC、SCADA、HMI与上位机接入；正式项目请按具体型号和当前固件复核。
项目 | 推荐/固定值 | 说明
协议 | Modbus TCP | 全系列网口设备支持
TCP端口 | 502 | Modbus TCP标准服务端口
单元标识/站号 | 254 | 固定值；十六进制为0xFE
数据区 | Coils（线圈） | 继电器输出状态与控制
读功能码 | 01 Read Coils | 批量读取继电器状态
单点写功能码 | 05 Write Single Coil | 单独打开或关闭一路
多点写功能码 | 15 / 0x0F Write Multiple Coils | 批量写入连续线圈
05写入ON | FF00 | 单线圈置1
05写入OFF | 0000 | 单线圈置0
协议偏移 | 0基 | 第1路继电器的PDU偏移为0
PLC点位编号 | 1基 | 第1路常写作00001；软件是否显示0或1取决于地址模式
重要：Modbus Poll等工具可能显示 Address 0，也可能在启用PLC Addresses（Base 1）后显示00001；两者都可指向第1路，调试时必须先确认软件地址基准。

## 输出线圈点表
继电器输出线圈通信点表（最大32路）
按设备实际通道数截取前N路；所有地址均为Coils线圈区。
通道 | 点位名称 | 数据区 | 协议偏移(0基) | PLC点位(1基) | 读功能码 | 写功能码 | 数据含义 | 适用型号
1 | 继电器输出1 | Coil | 0 | Coil 00001 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 1—32路设备
2 | 继电器输出2 | Coil | 1 | Coil 00002 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 2—32路设备
3 | 继电器输出3 | Coil | 2 | Coil 00003 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 4—32路设备
4 | 继电器输出4 | Coil | 3 | Coil 00004 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 4—32路设备
5 | 继电器输出5 | Coil | 4 | Coil 00005 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 6—32路设备
6 | 继电器输出6 | Coil | 5 | Coil 00006 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 6—32路设备
7 | 继电器输出7 | Coil | 6 | Coil 00007 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 8—32路设备
8 | 继电器输出8 | Coil | 7 | Coil 00008 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 8—32路设备
9 | 继电器输出9 | Coil | 8 | Coil 00009 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 12—32路设备
10 | 继电器输出10 | Coil | 9 | Coil 00010 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 12—32路设备
11 | 继电器输出11 | Coil | 10 | Coil 00011 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 12—32路设备
12 | 继电器输出12 | Coil | 11 | Coil 00012 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 12—32路设备
13 | 继电器输出13 | Coil | 12 | Coil 00013 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 16—32路设备
14 | 继电器输出14 | Coil | 13 | Coil 00014 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 16—32路设备
15 | 继电器输出15 | Coil | 14 | Coil 00015 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 16—32路设备
16 | 继电器输出16 | Coil | 15 | Coil 00016 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 16—32路设备
17 | 继电器输出17 | Coil | 16 | Coil 00017 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
18 | 继电器输出18 | Coil | 17 | Coil 00018 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
19 | 继电器输出19 | Coil | 18 | Coil 00019 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
20 | 继电器输出20 | Coil | 19 | Coil 00020 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
21 | 继电器输出21 | Coil | 20 | Coil 00021 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
22 | 继电器输出22 | Coil | 21 | Coil 00022 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
23 | 继电器输出23 | Coil | 22 | Coil 00023 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
24 | 继电器输出24 | Coil | 23 | Coil 00024 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 24—32路设备
25 | 继电器输出25 | Coil | 24 | Coil 00025 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 30/32路设备
26 | 继电器输出26 | Coil | 25 | Coil 00026 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 30/32路设备
27 | 继电器输出27 | Coil | 26 | Coil 00027 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 30/32路设备
28 | 继电器输出28 | Coil | 27 | Coil 00028 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 30/32路设备
29 | 继电器输出29 | Coil | 28 | Coil 00029 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 30/32路设备
30 | 继电器输出30 | Coil | 29 | Coil 00030 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 30/32路设备
31 | 继电器输出31 | Coil | 30 | Coil 00031 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 32路设备
32 | 继电器输出32 | Coil | 31 | Coil 00032 | FC01 | FC05 / FC15 | 0=关闭；1=打开 | 32路设备
示例：8路设备读取时，起始偏移=0、数量=8；12路设备数量=12；32路设备数量=32。批量写入时位序从起始地址的最低有效位开始。

## 型号范围
按通道数选择点表范围
通信参数保持一致，Quantity和有效线圈数量按实际设备通道数设置。
设备通道数 | 有效协议偏移 | PLC点位编号 | 读线圈示例 | 适用说明
1 | 0—0 | Coil 00001—Coil 00001 | 起始0，Quantity=1 | 使用点表前1行
2 | 0—1 | Coil 00001—Coil 00002 | 起始0，Quantity=2 | 使用点表前2行
4 | 0—3 | Coil 00001—Coil 00004 | 起始0，Quantity=4 | 使用点表前4行
6 | 0—5 | Coil 00001—Coil 00006 | 起始0，Quantity=6 | 使用点表前6行
8 | 0—7 | Coil 00001—Coil 00008 | 起始0，Quantity=8 | 使用点表前8行
12 | 0—11 | Coil 00001—Coil 00012 | 起始0，Quantity=12 | 使用点表前12行
16 | 0—15 | Coil 00001—Coil 00016 | 起始0，Quantity=16 | 使用点表前16行
24 | 0—23 | Coil 00001—Coil 00024 | 起始0，Quantity=24 | 使用点表前24行
30 | 0—29 | Coil 00001—Coil 00030 | 起始0，Quantity=30 | 使用点表前30行
32 | 0—31 | Coil 00001—Coil 00032 | 起始0，Quantity=32 | 使用点表前32行
接入检查 | 检查项
网络 | 电脑/PLC与设备IP可达，端口502未被防火墙阻断
协议 | Unit ID=254；数据区Coils；功能码与地址基准正确
现场 | 逐路核对平台/软件状态与真实继电器动作，重要负载保留本地保护