## 寄存器表
默认波特率9600 地址1
03/04 功能码 | 寄存器 | 说明 | 06功能码 | 报警字 | 二进制位 | 定义
| 0 | modbus 设备地址 | 设置 地址 | alarm_val | bit0 | Ua 过压报警
| 1 | RS485 波特率 | 设置波特率 3--4800 4--9600 5--19200 6--38400 7--57600 8--115200 | alarm_val | bit1 | Ub过压报警
| 2 | 标志字（0X002B / 0X000B) | / | alarm_val | bit2 | Uc过压报警
| 3 | UTC-高字节 | / | alarm_val | bit3 | Ua过压恢复
| 4 | UTC-低字节 | / | alarm_val | bit4 | Ub过压恢复
| 5 | 二次变比 比例 | 设置变比 | alarm_val | bit5 | Uc过压恢复
| 6 | / | / | alarm_val | bit6 | Ua 欠压报警
| 7 | / | / | alarm_val | bit7 | Ub欠压报警
| 8 | / | / | alarm_val | bit8 | Uc欠压报警
| 9 | / | / | alarm_val | bit9 | Ua欠压恢复
| 10 | 报警标志字-高位 |  | alarm_val | bit10 | Ub欠压恢复
| 11 | 报警标志字-低位 | 写0 清除标志字 | alarm_val | bit11 | Uc欠压恢复
| 12 | 系统存储计数 | / | alarm_val | bit12 | Ia过流报警
| 13 | 电能存储计数 | / | alarm_val | bit13 | Ib过流报警
| 14 | / | / | alarm_val | bit14 | Ic过流报警
| 15 | Ua电压（Uab--三线制）单位0.1V | / | alarm_val | bit15 | Ia过流恢复
| 16 | Ub电压（Uac--三线制）单位0.1V | / | alarm_val | bit16 | Ib过流恢复
| 17 | Uc电压（Ucb--三线制）单位0.1V | / | alarm_val | bit17 | Ic过流恢复
| 18 | Ia电流 单位0.01A | / | alarm_val | bit18 | Pa过功率报警
| 19 | Ib电流 单位0.01A | / | alarm_val | bit19 | Pb过功率报警
| 20 | Ic电流 单位0.01A | / | alarm_val | bit20 | Pc过功率报警
| 21 | In剩余电流 单位mA | / | alarm_val | bit21 | Pa过功率恢复
| 22 | Pa 有功功率 单位W | / | alarm_val | bit22 | Pb过功率恢复
| 23 | Pb 有功功率 单位W | / | alarm_val | bit23 | Pc过功率恢复
| 24 | Pc 有功功率 单位W | / | alarm_val | bit24 | 温度1、2、3、4任一个过温度报警
| 25 | Pt 有功功率合计 单位W | / | alarm_val | bit25 | 温度1、2、3、4任一个过温度报警恢复
| 26 | pfa 功率因数 0--100 | / | alarm_val | bit26 | /
| 27 | pfb 功率因数 0--100 | / | alarm_val | bit27 | /
| 28 | pfc 功率因数 0--100 | / | alarm_val | bit28 | /
| 29 | pft 总功率因数 0--100 | / | alarm_val | bit29 | /
| 30 | 频率 单位 0.1Hz | / | alarm_val | bit30 | /
| 31 | A相有功电能--高位 单位 0.01KWH | / | alarm_val | bit31 | /
| 32 | A相有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 33 | B相有功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 34 | B相有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 35 | C相有功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 36 | C相有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 37 | 总有功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 38 | 总有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 39 | Qa 无功功率 var | /
| 40 | Qb 无功功率 var | /
| 41 | Qc 无功功率 var | /
| 42 | Qt 总无功功率 var | /
| 43 | Sa 视在功率 VA | /
| 44 | Sb 视在功率 VA | /
| 45 | Sc 视在功率 VA | /
| 46 | St 总视在功率 VA | /
| 47 | A相无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 48 | A相无功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 49 | B相无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 50 | B相无功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 51 | C相无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 52 | C相无功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 53 | 总无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 54 | 总无功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 55 | 过压报警设定值 单位0.1V | 设置参数
| 56 | 过压报警恢复值 单位0.1V | 设置参数
| 57 | 欠压报警设定值 单位0.1V | 设置参数
| 58 | 欠压报警恢复值 单位0.1V | 设置参数
| 59 | 过流报警设定值 单位0.01A | 设置参数
| 60 | 过流报警恢复值 单位0.01A | 设置参数
| 61 | 过功率报警设定值 单位W | 设置参数
| 62 | 过功率报警恢复值 单位W | 设置参数
| 63 | 过温度报警设定值 单位0.1摄氏度 | 设置参数
| 64 | 过温度报警恢复值 单位0.1摄氏度 | 设置参数
| 65 | 过压报警使能 =0禁止 =1启用 | 设置参数
| 66 | 欠压报警使能 =0禁止 =1启用 | 设置参数
| 67 | 过流报警使能 =0禁止 =1启用 | 设置参数
| 68 | 过功率报警使能 =0禁止 =1启用 | 设置参数
| 69 | 过温度报警使能 =0禁止 =1启用 | 设置参数
| 99 | RS485校验选择 | 0：无校验 1：奇校验 2:偶校验
| 100 | Ua电压（Uab--三线制）单位0.1V | /
| 101 | Ub电压（Uac--三线制）单位0.1V | /
| 102 | Uc电压（Ucb--三线制）单位0.1V | /
| 103 | pfa 功率因数 0--100 | /
| 104 | pfb 功率因数 0--100 | /
| 105 | pfc 功率因数 0--100 | /
| 106 | 频率 单位 0.1Hz | /
| 107 | In剩余电流 单位mA | /
| 108 | Ia电流 ---- 高位 单位0.001A | /
| 109 | Ia电流 ---- 低位 单位0.001A | /
| 110 | Ib电流 ---- 高位 单位0.001A | /
| 111 | Ib电流 ---- 低位 单位0.001A | /
| 112 | Ic电流 ---- 高位 单位0.001A | /
| 113 | Ic电流 ---- 低位 单位0.001A | /
| 114 | Pa 有功功率 ---- 高位 单位W | /
| 115 | Pa 有功功率 ---- 低位 单位W | /
| 116 | Pb 有功功率 ---- 高位 单位W | /
| 117 | Pb 有功功率 ---- 低位 单位W | /
| 118 | Pc 有功功率 ---- 高位 单位W | /
| 119 | Pc 有功功率 ---- 低位 单位W | /
| 120 | Pt 有功功率 ---- 高位 单位W | /
| 121 | Pt 有功功率 ---- 低位 单位W | /
| 122 | Qa 无功功率 var ---高位 | /
| 123 | Qa 无功功率 var ---低位 | /
| 124 | Qb 无功功率 var ---高位 | /
| 125 | Qb 无功功率 var ---低位 | /
| 126 | Qc 无功功率 var ---高位 | /
| 127 | Qc 无功功率 var ---低位 | /
| 128 | Qt 无功功率 var ---高位 | /
| 129 | Qt 无功功率 var ---低位 | /
| 130 | A相有功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 131 | A相有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 132 | B相有功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 133 | B相有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 134 | C相有功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 135 | C相有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 136 | 总有功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 137 | 总有功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 138 | A相无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 139 | A相无功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 140 | B相无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 141 | B相无功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 142 | C相无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 143 | C相无功电能--低位 单位 0.01KWH | /
| 144 | 总无功电能--高位 单位 0.01KWH | /
| 145 | 总无功电能--低位 单位 0.01KWH | /

## 校准说明
寄存器 | 单相产品 | 三相产品
75 | 校准电压 单位0.1V | 校准电流 Ic 单位mA
76 | 校准电流 单位mA | 校准电流 Ia 单位mA
77 | 校准功率 单位0.1W | 校准电流 In 单位mA
78 | 校准漏电电流 单位mA | 校准电流 Ib 单位mA
79 | 直流版写66 小信号校准 | 校准 Ua 单位0.1V
80 |  | 校准 Ub 单位0.1V
81 |  | 校准 Uc 单位0.1V
82 |  | Pa 单位0.1W
83 |  | Pb 单位0.1W
84 |  | Pc 单位0.1W
85 | 校准 无功单位0.1W（优化特有）
90
91 |  | Pa_PHSL单位0.1W
92 |  | Pb_PHSL单位0.1W
93 |  | Pc_PHSL单位0.1W
94 | 漏电校准使能 | 写1 使能漏电校准 写0 恢复正常
95 | 写入66 清除校准数据 | 写入66 清除校准数据-需要重启 写33 投入预设值（需重启）