单路4G电量继电器

产品说明书

产品型号：ZMRL0101-ER1

版本：V1.0

发布日期：2026年8月

本说明书用于产品安装、接线、平台接入与日常使用。

请在安装和操作前完整阅读本说明书，并以设备机身标签及端子丝印为准。

# 1. 产品介绍

ZMRL0101-ER1 是一款单路继电器控制产品，集成4G移动网络接入与电量数据采集能力。产品可通过平台数据通道接收控制指令、上报运行状态与用电数据，并支持本地数字输入联动和定时控制。

本产品适用于需要远程开关控制、状态回传与用电数据采集的单路负载场景。

# 2. 功能特性

单路继电器输出控制，支持开、关、点动和切换控制。

支持1路数字输入；输入上升沿可切换继电器状态，并触发状态上报。

支持4G移动网络接入与MQTT数据通信。

支持电压、电流、功率、频率和累计电量数据上报。

支持最多32组按星期执行的定时任务。

支持继电器状态变更上报、输入变化上报和周期性状态上报。

支持点动时长配置；点动动作结束后自动关闭输出。

# 3. 技术参数

下表仅列出可由现有产品固件直接确认的参数。电源、负载容量和端子额定值请以设备机身标签为准。

| 项目 | 参数/说明 |
| --- | --- |
| 产品型号 | ZMRL0101-ER1 |
| 继电器输出 | 1路 |
| 数字输入 | 1路 |
| 移动网络 | 4G |
| 通信方式 | MQTT数据通信（TCP端口1883） |
| 定时任务 | 最多32组；支持星期、时、分、秒与输出动作配置 |
| 时区 | UTC+8（东八区） |
| 状态上报 | 输出或输入变化时上报；无变化时约每10分钟上报一次 |
| 计量数据 | 电压、电流、功率、频率、累计电量 |
| 点动计时粒度 | 0.1秒；默认值10，即1秒 |

# 4. 接口与接线说明

## 4.1 外部接口

| 接口类别 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 继电器输出 | 1路 | 用于受控负载的开关控制。 |
| 数字输入 | 1路 | 用于外部开关量触发；输入由低到高变化时切换输出状态。 |
| 4G移动网络 | 1路 | 用于平台通信、远程控制和数据上报。 |

## 4.2 接线原则

接线、检修和更换负载前，务必切断相关电源。

电源、负载和数字输入的实际接线位置以设备端子丝印为准；不得仅依据本说明书中的逻辑描述接线。

受控负载的电气参数不得超过设备机身标签标注的允许范围。

数字输入应使用无源开关量或与现场设计相匹配的信号，避免将不匹配的电压直接接入输入端。

完成接线后，应先空载确认输出动作和平台状态，再接入实际负载。

# 5. 通信方式与通信参数

设备通过4G移动网络连接平台，使用MQTT数据通道进行指令接收和状态/计量数据上报。平台侧应按设备接入流程完成网络与账号配置；本说明书不包含平台地址、账号或口令等接入凭据。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 传输承载 | 4G移动网络 |
| 应用通信 | MQTT |
| 传输协议 | TCP |
| 端口 | 1883 |
| 命令编码 | ASCII文本命令；状态和回包为JSON文本 |
| 设备标识 | 状态数据中的 sn 字段 |
| 时间同步 | Unix时间戳（秒）；设备按UTC+8执行定时任务 |

说明：通信凭据、平台主题和地址应由平台接入人员按部署环境配置，不应在公开说明书或现场照片中泄露。

# 6. 协议与指令说明

## 6.1 基本约定

命令为ASCII文本，设备回包为JSON文本。

本型号只有1路输出，因此输出字符串长度为1。字符“0”表示关闭，字符“1”表示开启。

发送控制指令后，请以设备回传的 output 字段为最终状态依据。

以下指令用于正常运行与配置；维护、校准和恢复类内部指令不属于公开接口。

## 6.2 状态查询与输出控制

| 指令 | 说明 | 示例 | 回包 |
| --- | --- | --- | --- |
| state=? | 查询当前状态和计量数据。 | state=? | cmd 为 state 的JSON状态报文 |
| setr={动作} | 控制第1路输出。 | setr=1 | cmd 为 setr 的JSON状态报文 |
| ptime0={N} | 设置第1路点动时长，N的单位为0.1秒。 | ptime0=10 | cmd 为 relay 的JSON配置报文 |
| timer_en={0¦1} | 禁用或启用全部定时任务。 | timer_en=1 | cmd 为 post 的JSON状态报文 |

setr 动作值：0=关闭；1=开启；2=点动开启，达到设定点动时长后自动关闭；3=切换当前状态。

## 6.3 定时任务

设备最多保存32组定时任务。定时任务按星期、时、分、秒执行，可分别启用或停用全部任务。

| 用途 | 指令格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 查询任务 | timer{n}? | timer1? |
| 设置任务 | timer{n}=HHMMSS/WWWWWWW/{动作} | timer1=083000/1111100/1 |

参数说明：n为任务编号（1至32）；HHMMSS为24小时制时间；WWWWWWW为7位星期掩码（从星期日到星期六，1=启用、0=不启用）；动作使用0、1、2或3，其含义与setr动作值相同。

示例 timer1=083000/1111100/1 表示：任务1在工作日08:30:00将输出开启。

## 6.4 状态报文

设备会在输出状态变化、数字输入变化以及周期性上报时发送状态报文。下表为对外使用的核心字段。

| 字段 | 含义 | 数据格式/单位 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 报文类型，例如 post、state、setr、timerset、iosyn。 | 字符串 |
| output | 第1路继电器状态。 | 字符串：0=关，1=开 |
| input | 第1路数字输入状态。 | 字符串：0=低，1=高 |
| vol | 电压。 | 数值，V |
| cur | 电流采集读数。 | 整数数值 |
| power | 功率。 | 数值，W |
| freq | 频率。 | 数值，Hz |
| ele | 累计电量。 | 数值，kWh |
| timer_en | 定时任务总开关。 | 0=禁用，1=启用 |
| sn | 设备标识。 | 字符串 |

状态报文示例：

{"cmd":"state","output":"1","input":"0","vol":220.0,"cur":0,"power":0.0,"freq":50.0,"ele":0.0,"timer_en":1,"sn":"设备标识"}

# 7. 典型使用与配置方法

## 7.1 首次安装

确认设备型号、机身标签和端子丝印与使用场景一致。

在断电状态下完成电源、负载及数字输入接线。

检查接线无误后上电，确认设备接入4G网络及平台。

通过平台发送 state=?，确认收到状态报文及设备标识。

空载发送 setr=1、setr=0，确认输出控制与状态回传正确。

## 7.2 配置点动控制

设置点动时长。例如 ptime0=10，表示设定为1.0秒。

发送 setr=2 触发点动。

检查回传的 output 字段：输出先变为1，点动时长到达后返回0。

## 7.3 配置工作日定时开启

完成时间同步，确保平台下发的Unix时间戳正确。

启用定时任务：timer_en=1。

设置任务，例如 timer1=083000/1111100/1。

发送 timer1? 查询并核对任务回包；在设定时间确认 cmd 为 timerset 的状态回传。

# 8. 使用注意事项

本产品涉及电源与负载接线，应由具备相应资质的人员安装和维护。

接线前必须断电；不得带电插拔导线或拆卸设备。

请按设备机身标签标注的电气范围选择电源和负载，避免超载使用。

平台接入信息属于部署凭据，应采取访问控制措施，不应在公开资料中暴露。

定时功能依赖设备时间。出现定时偏差时，应先检查平台时间同步与网络连接。

设备状态以最新回传报文为准；现场操作后应核对 output 与 input 字段。

# 9. 版本信息

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年8月 | 依据现有产品代码与随附资料整理的对外公开产品说明书。 |